Общая концепция системы Interlock в проекте ITER

Рогова Е.С., Семенов И.Б.

Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР», Россия, г. Москва, E.Rogova@iterrf.ru

В данном докладе представлена система, предохраняющая оборудование в проекте ИТЭР от повреждения и разрушения - система блокировок и защит Interlock System. Interlock - это система защиты оборудования и защиты инвестиций. Система имеет иерархическую структуру: функции блокировок разделены между PIS (Plant Interlock System) и CIS (Central Interlock System).[1] В идеале  одна технологическая система содержит только одну PIS,  которая несет ответственность за технологическую систему для локальных и  центральных функций защиты. PIS контролирует датчики защиты установки, управляет исполнительными механизмами через PIN (Plant Interlock Network) и представляет собой интерфейс к CIS через CIN(Central Interlock Network).[1]

В ИТЭР данные разделены на critical interlock data (сигналы блокировки, выполняющие функции защиты установки) и non-critical data (данные, не принимающие непосредственное участие в функциях блокировки). «Уровни полноты безопасности» (Safety Integrity Level), являются функциональным профилем безопасности, определенным для каждой функции блокировки.[2,3] В ИТЭР разработаны свои уровни безопасности 3IL (ITER Interlock Integrity Level ‘tril’), соответствующие SIL.[2] В докладе рассмотрены анализ рисков, различные архитектуры локальной и центральной систем блокировок, а также архитектуры, применяемые для особо опасных систем с чрезвычайно высоким уровнем безопасности (3IL-4), так называемые «discharge loop». Система Interlock является важнейшим компонентом в системе управления ИТЭР, и успех всего проекта во многом зависит от системы блокировок и защит. [4,5]

Литература

- Vergara Fernandez A. Guidelines for the Design of the Plant Interlock System (PIS) / ITER Documentation – 2011 - 3PZ2D2.

- Vergara Fernandez A., Fernandez-hernando J. L.  Management of Local Interlock Functions / ITER Documentation – 2012 – v2.0 - 75ZVTY.

- Международный стандарт IEC 61508 «Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety Related Systems» (Функциональная безопасность систем электрических, электронных и программируемых электронных систем, связанных с безопасностью).

- Prieto diaz I., Marqueta A. Reliability/Availability analysis of the CIS / ITER Documentation – 2012 -7JCEQ7.

- Рогова Е.С., Семенов И.Б. Организация функций защиты технологического оборудования в экспериментальном термоядерном реакторе (проект ИТЭР)[Текст]/ 10 Курчатовская молодежная научная школа, секция «Атомная энергетика и перспективные энергетические технологии и направления»: сб. аннотаций работ.- Москва, 2012.-С.43.