СИЛЬНОТОЧНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ ДУГА В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАТОПЛЕННЫХ СТРУЙ ГЕКСАФТОРИДА СЕРЫ И ВОДЫ.

Э.А. Азизов, А.И. Емельянов, В.А. Ягнов

ГНЦ РФ “Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований” ТРИНИТИ, г. Троицк, Московская область 142190, Россия, E-mail: emelyan@triniti.ru, 
Факс: (095)-334-55-10

Коммутационная аппаратура является важным элементом систем питания, необходимых при проведении крупномасштабного физического эксперимента. Сказанное в полной мере относится к системам питания на основе индуктивных накопителей (ИНЭ) для термоядерных установок.

В данной работе приводятся результаты экспериментального исследования дугового разряда постоянного тока (I = 10-60 kA) в коммутационном устройстве многократного действия [1]. В качестве дугогасящей среды использовались сжиженный элегаз (гексафторид серы SF6 при температуре t = 4°С, давлении насыщенных паров p = 1,8 Мпа) и водопроводная вода с проводимостью σ0 = 2,8  102 См/м (t = 20°С, наддув азота N2, p = 1,8 Мпа). Скорость затопленной веерной струи, формирующейся при разрыве цилиндрических контактов, достигала в зависимости от реализуемой мощности привода коммутационного устройства, 30-120 м/с. Рассмотрена эволюция дугового разряда с момента его возникновения до стадии гашения. Обсуждаются условия существования разряда в контрагированной и диффузной форме с развитой поверхностью теплообмена, когда разряд представляет собой тонкую оболочку, охватывающую большой сектор затопленной струи жидкости. Выявлены особенности динамики дугового разряда, связанные с теплофизическими и электропрочностными свойствами дугогасящих сред. Измерения напряжённости электрического поля в дуговом разряде двойными зондами показали, что на различных участках, деформированной потоком жидкости дуги, градиент электрического потенциала распределён неравномерно по её длине и достигает максимальных значений на поперечном участке разряда. На участках дуги, вытянутых вдоль струи жидкости вода имеет преимущество перед гексафторидом серы: EH2O ~ 60 В/см, а ESF6 ~ 35 В/см.   Установлено, также, что гидродинамические характеристики дугогасящей среды оказывают преобладающее влияние на поведение дугового разряда.

Литература.

- Азизов Э.А., Годонюк В.А. Емельянов А.И., Цветков Н.В. Бюллетень изобретений, 1991, № 2, С.176, Патент РФ № 1621097.